## Slide 1: NETRADIČNÍ STAVEBNÍ ODPADY – NÁPLNĚ TOPENÍ A CHLAZENÍ - JEJICH LIKVIDACE A MOŽNOST RECYKLACE
Ing. Jan SKOLIL, Ph.D.
CLASSIC Oil s.r.o.,
Buštěhrad u Kladna

## Slide 2
Suroviny:
(v kg eq CO2/kg , bez dopravy)
MEG – 1,0 MPG – 8,3
Glycerol – 0,4
NaOH – 1,2 kg DEMI voda – 0,4 – 2,5
Výroba
Balení
(výroba obalu)
25 L HDPE kanystr - 1,7 kg CO2
Použití
Údržba a servis
Vyčerpaná kapalina
Doprava1-6:
12,3 – 16,5 kg eq CO2/km/t produktu
Odpadní kapalina k likvidaci
(1-2 dny)
(0-2 roky)
(3-5 let)
(2-5 let)
(týdny)
(2 dny)
Regenerace / Recyklace
(< 2 týdny)
ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU

## Slide 3
PIVOVAR
JEŽEK
Penny Market
IKEA
COCA COLA
LEGO
KAUFLAND
NEMOCNICE
ČESKÉ BUDĚJOVICE
ÚOCHB
Plzeň
Brno
Praha Kyje
Kladno
Praha Dejvice
Nejdek
ZIMNÍ STADION
Praha Modletice
Jihlava
ŽIVOTNÍ CYKLUS glykolu

## Slide 4: NÁPLNĚ CHLAZENÍ A TOPENÍ
A. BUDOVY
Regulace tepelné pohody zaměstnanců
  Chlazení (léto)
  Topení (zima)
  Typicky: výrobní haly, komerční prostory
B. OKRUHY
Rozsáhlejší rozvody pro chlazení většího počtu strojů či jiné techniky
Typicky: kompresory, servery, (mini)pivovary, mrazírny
    zimní (a fotbalové) stadióny
C. STROJE
  Menší a lokální chladicí systémy
  Typicky: vřetena, svářečky, tiskařské válce, loupače vajíček…

## Slide 5: PENNY MARKET
Únik čpavku
Chladicí systém
Neutralizace
H2SO4
Analýza
Odběr: 3.12.2020
Sklad

## Slide 6: ÚVOD DO PROBLEMATIKY
PRIMÁRNÍ OKRUH CHLAZENÍ
Nejčastěji chladivo R134 A – tetrafluorethan
PGO = 1430, Tt = –103 °C, Tv = –26 °C
Čpavek - bezvodý amoniak
PGO = 0
Oxid uhličitý - CO2
PGO = 1
SEKUNDÁRNÍ OKRUHY
CHLAZENÍ (A TOPENÍ)
1. Chladiče vodní (glykolové)
2. Chladiče vzduchové

## Slide 7: IKEA BRNO
Realita: MEG
Projekt: MPG

## Slide 8: IKEA SHOPPING CENTRE BRNO
CS Antifreeze G Termo -20°C
2 000 L
CS CK Cleaner – cleaning agent
260 L
Disposal of old liquid -2 000 L
Disposal of cleaning fluid – 2 000 L
III-2016

## Slide 9: PROČ NEMRZNOUCÍ SMĚS?
Objekt bez permanentního využití
- odstávky o vánoční svátky
- přerušení výroby o (prodloužené) víkendy
- pouze výrobní kampaně
Část teplosměnného okruhu mimo objekt
- zásobník, potrubí, kolektor…
Přenos chladu o teplotách pod 0 °C
zimní stadiony, chlazení potravin, pivovary

## Slide 10: NEMRZNOUCÍ TEPLOSMĚNNÉ KAPALINY
TZB – Technická zařízení budov
HTF/HVAC – Heat Transfer fluid
Potravinářské provozy
(pivovary, mlékárny, mrazírny),
Zimní a fotbalové stadiony,
geotermální vrty,
Budovy, nákupní centra,
průmyslová chlazení,
Nemocnice, chlazení serverů,
akumulátorů…
Bioplynové stanice: 550 v ČR, 1-2 motory = 700-800 litrů.
ROČNĚ CELKEM
X 000 TUN
SOLÁRNÍ KOLEKTORY
TEPELNÁ ČERPADLA
BIOPLYNKY

## Slide 11: COCA COLA HBC PRAGUE KYJE
Glycol circuit
Water circuit
Cooling
of compressors

## Slide 12: COCA COLA HBC II
Glycol without inhibitors
Glycol circuits
- before cleaning
- after cleaning

## Slide 13: COCA COLA HBC IV
2013 – Preservative 50kg
2014 – Preservative 50kg, laboratory analysis 2x
    CS Ekoterm 4 000 L
    Coca Cola Austria – 2 000 L Cleaning agent = 10 000 EUR
2015 – CS Ekoterm 1000 L
    CS Ekoterm -17°C 17 000 L
2017 – CS Ekoterm -17°C 17 000 L
    CS Ekoterm 1000L
2018 – CS Ekoterm 1500 L
    CS Ekoterm -17°C 22 000L
    CS Ekoterm -30°C 1000 L
2019 – CS Ekoterm -17°C 10 000 L
    CS Ekoterm 4 000 L
2020 – CS Ekoterm -17°C 1 000 L
2021 – CS Ekoterm -17°C 23 000 L + Disposal 13 500 kg
2022 – CS Ekoterm -17°C 8 000 L + Disposal 1 800 L
Dilution of corrosion products
- deincrustation
- temporary solution
Total Sales
2 748 000 CZK
113 000 EUR
Total Volume
100 000 L diluted
11 500 L concentrated

## Slide 14: KONSTRUKČNÍ MATERIÁL - RYCHLOST KOROZE
*Založeno na korozním testu dle normy ASTM D1384 při 88°C, během 336 hodin s probubláváním. Všechny glykoly byly testovány jako 33 obj.% roztok demineralizované vody
Materiál | Rychlost koroze v cm za rok* |  |  |  | 
 | Voda | Ethylenglykol | Propylenglykol | Ethylenglykol s inhibitory koroze | Propylenglykol s inhibitory koroze
Měď | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,05
Pájka | 0,80 | 14,4 | 8,81 | 0,04 | 0,01
Mosaz | 0,06 | 0,12 | 0,05 | 0,03 | 0,04
Ocel | 2,46 | 11,3 | 2,49 | 0,01 | 0,01
Litina | 5,38 | 14,1 | 4,11 | 0,03 | 0,04
Silumin | 3,35 | 5,03 | 0,46 | 0,11 | 0,07
Dow Corning
Zdroj:

## Slide 15: VZHLED KAPALIN Z TEPLOSMĚNNÉHO OKRUHU
+
+/-
-

## Slide 16
Chart: Produkce nemrznoucích směsí, produkce a likvidace odpadů 160114N a 15O v ČR v období 2011 - 2022
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Produkce odpadu ČR | 556.4 | 589.1 | 648.6 | 961 | 836.8 | 1055 | 946.9 | 1105.9 | 1394.15 | 1366.5 | 1252
ČOV + cement | 127.1 | 174.4 | 216.9 | 310 | 200.3 | 248.4 | 191 | 177.5 | 518 | 542.753 | 636.4
Spalování | 129.9 | 127.8 | 122.4 | 155 | 140.9 | 216.4 | 245.6 | 272.1 | 299.2 | 325.7 | 268.9
Produkty CLASSIC | 577.5 | 954.17 | 1627.225 | 1627.225 | 1958.16 | 2245.5879 | 2393.4485 | 2776.7004 | 1723.875 | 1649.2566 | 1867.497 | 1945.4439
Produkce CLASSIC po naředění | 1144.5 | 1884.34 | 3155.75 | 2992.59 | 3617.18 | 4326.7509 | 4400.882 | 4970.934 | 2927.31 | 2715.4731 | 2937.164 | 2711.5427
Recyklace CLASSIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 41.063 | 107.468 | 162.865 | 227.095 | 360.031

## Slide 17: ÚSTAV ORGANICKÉ CHEMIE A BIOCHEMIE AV
tuhnutí -15°C
Kontrola IV-2016
CS G TERMO
9 500 litrů
plněno I–2015
Kontrola X-2020

## Slide 18: SLOŽENÍ TEPLOSMĚNNÝCH KAPALIN
Nemrznoucí složka:
Vždy ve vodném roztoku
Inhibitory koroze (anorganické, organické)
- legislativní omezení (aminy, dusitan, těžké kovy)
Stabilizátory proti
- změně pH - pufry
- tvrdé vodě – změkčovadla
- mikrobiální kontaminaci
Odpěnovadlo
Barvivo – možnost detekce úniku (i pomocí UV)
Přísada zabraňující požití (Bitrex)
Chart: 
| Voda | Inhibitory koroze | Ethan-1,2-diol | Zbylá aditiva
 | 60 | 2.9 | 37 | 0.1

## Slide 19: LEGO FACTORY KLADNO
19 000 L
CS Antifreeze
G Termo -30°C
Cooling circuit in engine room

## Slide 20: KAUFLAND SLAUGHTERHOUSE MODLETICE NEAR PRAGUE
2022- VII
CS Antifreeze
G Termo -20°C
Facility where animals are slaughtered to provide food
39 000 L

## Slide 21: KAUFLAND STORAGE IN RECONSTRUCTION
I-II - 2023
G Termo 35 % -20°C
Cooling for storage (food) products
CS Antifreeze G Termo 65 000 L
CS CK Cleaner 5 200 L
DISPOSAL:
Old fluid – 70 000 L
Water with cleaning agent
- 130 000 L
Transport of technician: 1 700 km
Technician´s work: 1 044 hours
Lost time due transport: 132 h
Transport of IBC: 475 (!) pieces
Budget: 171 429 EUR

## Slide 22: ZIMNÍ STADION V KRUŠNÝCH HORÁCH
Lihový okruh!
Chlazení ledu
Korozní zplodiny
bez inhibitorů

## Slide 23: JIHLAVA BREWERY
Cooling of lager tanks
CS Ekoterm
(35%) -17°C
42 000 L

## Slide 24: HOSPITAL ČESKÉ BUDEJOVICE
CS Antifreeze G Termo -20°C
8 500 L

## Slide 25: RECYKLACE – PROVOZ od X-2017

## Slide 26: NAKLÁDÁNÍ S GLYKOLOVÝMI ODPADY V ČR 2017-2022
Chart: Množství chladicích kapalin a glykolového odpadu v kilogramech
| 2017 CLASSIC | 2017 R3 | 2017 D9 | 2017 D10 | 2018 CLASSIC | 2018 R3 | 2018 D9 | 2018 D10 | 2019 CLASSIC | 2019 R3 | 2019 D9 | 2019 D10 | 2020 CLASSIC | 2020 R3 | 2020 D9 | 2020 D10 | 2021 CLASSIC | 2021 R3 | 2021 D9 | 2021 D10 | 2022 CLASSIC
160114N | 4948 | 4948 | 191971 | 245606 | 16540 | 16540 | 177473 | 272091 | 21614 | 21614 | 518110 | 299200 | 66337 | 66337 | 543000 | 325700 | 35629 | 36629 | 636400 | 268900 | 98918
160015O | 0 | 24525 | 24523 | 85854 | 85854 | 89918 | 89918 | 99887 | 99887 | 35109
120109N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6610 | 6610 | 87645 | 87645 | 210675
160113N | 3934 | 3934 | 9961

## Slide 27
Suroviny:
(v kg eq CO2/kg , bez dopravy)
MEG – 1,0 MPG – 8,3
Glycerol – 0,4
NaOH – 1,2 kg DEMI voda – 0,4 – 2,5
Výroba
Balení
(výroba obalu)
25 L HDPE kanystr - 1,7 kg CO2
Použití
Údržba a servis
Vyčerpaná kapalina
Doprava1-6:
12,3 – 16,5 kg eq CO2/km/t produktu
Odpadní kapalina k likvidaci
(1-2 dny)
(0-2 roky)
(3-5 let)
(2-5 let)
(týdny)
(2 dny)
Regenerace / Recyklace
(< 2 týdny)
ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU

## Slide 28: DĚKUJI ZA POZORNOST

## Slide 29: OTÁZKY ?